Открытое Акционерное Общество «Газпром»

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Лентрансгаз»

Псковское ЛПУМГ

Адрес: 180021 г.Псков,

ул.Пожиговская, д.20

тел. 2-30-81                                                                                               «Утверждаю»

Начальник

Псковского ЛПУ МГ

______________О.М. Павлов

«_____»__________2006 г

М.П.

Центрально-промышленная лаборатория

ООО «Лентрансгаз»

филиал (Псковское ЛПУ МГ)

наименование лаборатории

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.514754

номер

от «12» января 2004 г.

ПАСПОРТ  №  03-06 М

качества газа за  март  2006 г.

1.             Паспорт распространяется на объемы газа в общем потоке по газопроводу

Валдай  - Псков – Рига_______________________

наименование газопровода

поданному покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов

1-го  дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через

газораспределительные  станции (пункты) №6  «Псков», №8 «Соловьи», №9

«Передовик», №10 «Псковкирпич», №11 «Победа», №12 «Стремутка», №13

«Тямша», №14 «Печоры, №17 «НовыйИзборск»,  №19 «Строитель»

2.             Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому

классификатору продукции ОК 005-93

3.             Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических

показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-87,

условиями  договора поставки (транспортировки).

4.             Результаты испытаний приведены в таблице.

Место отбора проб газа:    на  узле  подключения КС «Изборск»,

наименование ГРС, ГРП и др.

на ГРС «Псков»

наименование ГРС, ГРП и др.

Показатели качества и их численные значения в таблице по п.п.7-10

ГОСТ 5542-87 не регламентирует.

5.            Фактическая теплота сгорания и число Воббе по п.п.1,2 таблицы определены

на  основании      4        анализов   за   март     месяц   ( 02; 14; 23;29 )

количество	                                                                 даты

Паспорт качества газа № 03-06М за март 2006г.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Метод испытания | Нормир. Значение по ГОСТ 5542-87 | Среднемесячный показа-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплота сгорания низшая при 20 °С и 101,325 кПа | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 22667-82 | не менее 31,8(7600) | 33,57 ( 8019 ) |
| 2. | Число Воббе высшее | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 22667-82 | 41,2-54,5 (9850 -13000) | 49,48 ( 11819) |
| 3. | Объемная доля кислорода | % | ГОСТ 23781 -87 | не более 1,0 | 0,007 |
| 4. | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,02 | менее 0,01 |
| 5. | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,036 | менее 0,01 |
| 6. | Масса механических примесей в 1 м3 | г/м3 | ГОСТ 22387.4- 77 | не более 0,001 | отсут. |
| 7. | Температура газа | °С |  | — | 1,9 |
| 8. | Объемная доля азота | % | ГОСТ 23 78 1-87 | — | 0,818 |
| 9. | Объемная доля углекислого газа | % | ГОСТ 2378 1-87 | — | 0,044 |
| 10. | Плотность газа при 200С и 101,325 кПа | кг/м3 | ГОСТ 17310-02, ГОСТ 22667-82. |  | 0,683 0,567 |

Инженер химик       ________________     Смирновская О.Н.

подпись

Заполняется регионгазом или филиалом ООО «Межрегионгаз»

Копия паспорта выдана поставщиком______________________________________________________

наименование регионгаза или филиала

покупателю (потребителю)  по его запросу _______________________________________________

(ненужное зачеркнуть)                                                               наименование предприятия

«____»______________200_г.

дата