# Открытое Акционерное Общество «Газпром»

Общество с ограниченной ответственностью

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

## Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

## ПСКОВСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Адрес:

филиала, 180021 г. Псков,

ул. Пожиговская, д.20

тел. 53-28-42

Утверждаю

Директор филиала ООО «Газпром

трансгаз Санкт-Петербург»-

Псковское ЛПУ МГ

____________________О.М.Павлов

«    »                       2009г.

М.П.		                         дата

### Центральная химико-
аналитическая лаборатория

### Филиал  - химическая лаборатория Псковское ЛПУМГ

наименование лаборатории

###### Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.514754

от «23» октября 2008 г.

Паспорт №02-09М*

качества газа за февраль 2009 г.

1.   Паспорт распространяется на объемы газа в общем потоке по газопроводу

Изборск – Инчукалнское ПХГ

наименование газопровода

поданному покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты) №15 «Лидва», Папушево

- Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93

- Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-87, условиями договора поставки (транспортировки).

- Результаты испытаний приведены в таблице.

#### Место отбора проб газа: ГИС «Изборск» за краном №0-2

#### наименование ГРС, ГРП и др.

Показатели качества и их численные значения в таблице по п.п. 8 -11 ГОСТ 5542-87 не регламентирует.

- Фактическая теплота сгорания и число Воббе по п.п. 1, 2 таблицы определены на основании   ____3____ анализов  за февраль месяц (06,12,25)

количество                                                               даты

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Нормированное значение по ГОСТ 5542-87 | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплота сгорания низшая при 20 °С и 101 ,325 кПа | МДж/м3 (ккал/м3) | ##### ГОСТ 22667-82 | не менее 31,8 (7600) | 33,57 (8017) |
| 2. | Число Воббе высшее | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 22667-82 | 41,2-54,5 (9850-13000) | 49,45 11812 |
| 3. | Объемная доля кислорода | % | ГОСТ 23781 -87 | не более 1,0 | 0,009 |
| 4. | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,02 | менее 0,0001 |
| 5. | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,036 | менее 0,0002 |
| 6. | Масса механических примесей в 1 м3 | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 77 | не более 0,001 | отсутств. |
| 7. | Точка росы газа по влаге | °С | ГОСТ 20060-83 | ниже тем-ры газа | - |
| 8. | Температура газа | °С |  | − | 2,3 |
| 9. | Объемная доля азота | % | ГОСТ 23 78 1-87 | − | 0,856 |
| 10. | Объемная доля углекислого газа | % | ГОСТ 23781-87 | − | 0,052 |
| 11. | Плотность газа при 200С и 101,325 кПа | кг/м3 | ГОСТ 17310-02, ГОСТ 22667-82 | − − | 0,683 0,567 |

Инженер              _______________

подпись 		   ф.и.о.

«___» _____________200  __ г.

___________________________________________________________________________________

Заполняется регионгазом или филиалом ООО «Межрегионгаз»

Копия паспорта выдана поставщиком  ________________________________________

наименование регионгаза или филиала

покупателю (потребителю) по его запросу __________________________

(ненужное зачеркнуть)				наименование предприятия

«___» _____________200  __ г.

### Приложение к паспорту № 02-09М *качества газа

| Компонентный состав | Среднее значение, % об |
| --- | --- |
| ## Метан | 97,801 |
| # Этан | 0,936 |
| Пропан | 0,248 |
| Изобутан | 0,039 |
| Норм. бутан | 0,042 |
| Изопентан | 0,008 |
| Норм. пентан | 0,005 |
| Гексаны | 0,004 |
| Углекислый газ | 0,052 |
| Азот | 0,856 |
| Кислород | 0,009 |

Инженер         _______________    		_

Подпись		                                              И.О.Ф